双宝环审〔2025〕3号

关于国能宝清煤电化有限公司朝阳露天

煤矿废水处理综合提标改质工程

环境影响报告表的批复

国能宝清煤电化有限公司：

你单位报送的《关于申请审批黑龙江省双鸭山市宝清县国能宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿废水处理综合提标改质工程环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县八五二农场国能宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿院内，建设性质为扩建，新增占地面积5265.36m2，新建一套处理规模为6000m3/d含煤废水处理站，建筑面积2004.46m2，含煤废水调节池、药剂投加系统、磁混凝一体化设备、磁种回收系统、污泥处理系统；新建一套20000m3/d外排水处理站，建筑面积3270.9m2，含混合水调节池+混合水磁混凝一体化设备+中间水池1+臭氧催化塔及臭氧发生器+中间水池2+高效纤维过滤系统+总氮深度处理系统+污泥脱水+排水复用水池；拆除原有一座20m³/h含油废水处理站，在含煤废水处理站内重建一套处理规模为20m3/h含油废水处理系统，含含油废水处理一体机2套10m³/h+加药装置2套+污泥脱水系统；将原有的一座300m³/d生活污水处理站，改扩建为处理规模1000m3/d生活污水综合处理站，建筑面积348m2，含集水池+机械格栅+调节池+厌氧池+缺氧池+生物接触氧化池+MBR膜生物反应器1座+消毒水池+污泥池+除臭系统。新建1座1200m3事故水池，1座144m3的生活污水集水池。其余工程内容均依托现有工程。该项目总投资6989.129万元，其中环保投资6989.129万元。我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。
二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期堆场用苫布盖好，建筑垃圾运输车辆加遮盖，施工场地定时洒水降尘，采取以上措施后，施工场界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）要求。该项目运营期生活污水处理系统采用地埋式，生活污水处理系统及污泥池各产臭部位经负压收集系统和碱液喷淋+生物滤池处理后，由15米高排气筒排放，氨、硫化氢、臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值要求。厂界氨、硫化氢、臭气浓度应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准要求，厂区甲烷最高体积浓度应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准要求。
（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期基坑排水排入场地周围的明渠；施工废水经沉淀池处理后回用或洒水抑尘，不外排；施工人员生活、如厕利用矿区内现有生活设施。该项目运营期生活污水综合处理站出水、含煤废水处理站（含油废水处理站处理后出水送入含煤废水处理站）出水、经现有处理规模10800m3 /d模块化系统处理后的部分矿坑水、部分疏干水统一送至电厂疏干水调节水池，出水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中相应水质指标要求后回用于电厂生产用水；经模块化系统处理后回用剩余后的矿坑水、回用剩余后的疏干水经外排水处理站处理后，部分出水满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中相应水质标准要求后回用于排土场抑尘、厂区绿化浇灌，剩余部分出水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准和《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准，相同污染物出水标准从严执行，含盐量不超过1000毫克/升要求后，通过现有排污口外排至大索伦河。

（三）落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工时间，严禁夜间施工，合理布局施工现场，选用低噪声设备，采取围挡作业等，场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。该项目运营期应选用低噪声设备，安装减震垫减震，构筑物隔声等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期栅渣、生活垃圾集中收集，由市政环卫部门定期清运至垃圾填埋场处理；反渗透固废、废交换树脂、臭气处理生物除臭滤池废填料由生产厂家更换、回收，不在场内暂存；生活污泥、含煤废水污泥、外排水污泥送至矿坑内排土场；在线监测废液、含油废水处理污泥暂存于危废库内，委托有资质单位处理。

（五）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。该项目应严格落实环评报告中提出的风险防范措施，并制定切实有效的环境污染事故应急预案，定期开展应急演练，对可能存在的环境污染事故进行快速、高效、有序的预防、控制和应急处理。项目利用现有矿坑处总容量为7523m3的废水收集池，事故状态下用于短期储存调节坑下排水，设置1座事故水池，1座生活污水调节池用于生活污水处理系统事故状态下废水暂存周转。

（六）总量控制。根据生态环境部松辽流域生态环境监督管理局《关于国能宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿项目入河排污口设置准予行政许可决定书》（环松辽审〔2023〕2号），该项目入河排污口污水年排放量不超过510.89万立方米，日排放量不超过13996.99立方米，主要污染物化学需氧量、氨氮、悬浮物、含盐量的年排放总量分别不超过102.18吨、5.11吨、255.45吨、5108.90吨。
三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。

六、宝清县生态环境保护综合执法队负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

双鸭山市宝清生态环境局 
           2025年5月29日

	双鸭山市宝清生态环境局                2025年5月29日印发




